**УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ АВАРИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата происшествия | 30.12.2021 | **3.Мероприятия по устранению причин аварии**  3.1. Технические мероприятия:  Организовать и обеспечить бесперебойную круглосуточную работу двух независимых каналов связи между ООО «Котовская ТЭЦ» и АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ для передачи в режиме реального времени диспетчерских команд и информации о технологическом режиме работы объектов диспетчеризации.  **4. Извлеченные уроки:**  Обеспечить функционирование независимых каналов связи и эксплуатацию СДТУ в режиме постоянного их функционирования и готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. |
| Наименование организации | ООО «Котовская ТЭЦ» |
| Ведомственная принадлежность | Частная собственность |
| Место, объект аварии | Канал связи ПАО «МТС» |
| Вид аварии | Потеря диспетчерской связи и передачи телеметрической информации |
| **1. Краткое описание аварии:**  29.12.2021 в 20 час. 22 мин. произошла полная потеря диспетчерской связи и передачи телеметрической информации между Липецким РДУ и Котовской ТЭЦ-2.  **2. Причины аварии:**   1. Технические причины аварии:   Технические причины отсутствуют   1. Организационные причины аварии   Обществом с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» не обеспечено наличие действующих договоров на предоставление и оказание услуг связи по основному и резервному каналам связи в результате чего, при возникновении нарушения в сети передачи данных ПАО «МТС» произошла полная потеря передачи телеметрической информации и диспетчерской связи между Липецким РДУ и Котовской ТЭЦ-2, для восстановление которых потребовалось 20 часов 23 минуты | |